須坂市３階直結給水に関する規程

（趣旨）

第１　この要綱は、３階直結給水する場合の給水装置の設計及び施工に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 直結方式　１階部分にメーターを設置し、配水管の水圧で給水栓まで給水する方式をいう。

(2) タンク方式　１階部分にメーターを設置し、タンクへ配水管の水圧で給水する方式をいう。

(3) ３階直結給水　３階建て建築物へ直接給水することをいう。

（３階直結給水の適用範囲）

第３　３階直結給水は、新設にあっては次の各号に掲げる基準に適合する場合に適用し、既設建築物の給水方式を変更するものにあっては、水道事業を管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）が適当と認める場合に適用する。

(1) 対象建築物は、受水槽の設置を要しない３階建て建築物で、給水装置分岐地点の配水管高と最高給水栓高の差が概ね８メートル以下のものとする。

(2) 対象区域は、配水管の年間最小動水圧 0.3メガパスカル以上を将来にわたって安定できると管理者が認める区域とする。

（給水の事前協議）

第４　３階直結給水により給水を受けようとする者は、あらかじめ３階直結給水協議書（様式第１号）を管理者に提出し、給水が可能であるかどうかについて協議しなければならない。

２　管理者は、協議の内容について審査し、その結果を３階直結給水確認書（様式第２号）により通知するものとする。

（給水装置工事の申込み）

第５　３階直結給水により給水を受けようとする者が給水装置工事の申込みをするときは、須坂市水道事業給水条例施行規程（昭和42年水道事業管理規程第５号）第２条第１項に規定する給水装置工事申込書に３階直結給水確認書を添付しなければならない。

（給水方式）

第６　給水方式は、新設の３階建て建築物については直結方式とし、既設の３階建て建築物の給水方式を変更する場合は直結方式又はタンク方式とする。

（給水装置の条件）

第７　給水装置の条件は、次のとおりとする。

(1) 給水主管の口径は、１戸建て建築物（同一の者が使用する建築物に限る。以下同じ。）にあっては20ミリメートル以上、１戸建て建築物以外の建築物にあっては50ミリメートル以上とする。

(2) ３階への給水管の口径は、20ミリメートル以上とする。

(3) １戸建て建築物が給水を受けようとする配水管の口径は、50ミリメートル以上とする。

(4) １戸建て建築物以外が給水を受けようとする配水管の口径は75ミリメートル以上とする。

(5) 給水を受けようとする管の分岐数は、別表のとおりとする。

(6) 給水管は、メーター直前まで第１号及び第２号に定める給水管の口径で布設する。

(7) 給水管は、各階ごとに個別に給水管を配管する。

(8) 給水管の口径は、水理計算により決定する。

(9) 逆流の防止及びメーター等の維持管理を容易にするため、メーターの下流に逆流を防止できる装置を設置する。

（給水装置の設計）

第８　給水主管及びメーターの口径は、設計水圧、摩擦損失水頭等を考慮し、水理計算により決定する。

２　設計水圧は0.196 メガパスカルとする。

（補則）

第９　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則

この要綱は、告示の日から施行する。

（別表）

| mm mm |  | 分岐口径 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| 主管口径 | 50 | 14 | 7 | 3.85 | 1.89 | 1.33 | 0.7 |  |
|  | 75 | 37.8 | 18.9 | 10.5 | 4.9 | 3.5 | 1.89 | 0.7 |
|  | 100 | 74.9 | 37.1 | 20.3 | 10.5 | 7 | 3.71 | 1.4 |

- 管径均等表の概ね0.7掛けとした